INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPUS GOIÂNIA OESTE - GOIÂNIA-GO

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ADM

CÂMPUS GOIÂNIA OESTE, GOIÂNIA-GO

Í N D I C E

1 - INTRODUÇÃO

2 – COMPOSIÇÃO DO PROJETO

3 – NORMAS E DETERMINAÇÕES

4 – ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO

5 – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

6 – DEMANDA

7 – ATERRAMENTO

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

9 – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

10 – CÁLCULO DOS ALIMENTADORES

11 – ANEXO I

##### MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELÉTRICO

- INTRODUÇÃO

  - DADOS BÁSICOS:

Nome do Edifício: INST. FED. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS GOIÂNIA OESTE

Endereço: RUA FP-31, QUINHÃO 1, RECREIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, GOIÂNIA –GO

CNPJ: 10.870.883/0001-44

Preposto; REITOR JERÔNIMO RODRIGUES DA SILVA -  CPF.:300.092.511-20

CEP: 74393-290

Proprietário: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Responsável pelo projeto Elétrico: Eng. Eletricista Fernando Melo Franco – CREA 11.179/D-GO.

Endereço: Rua 32, n° 919 Jd. Goiás, Goiânia - GO

Tele/Fax: (62) 3218-2060

E-mail: g5engenharia@terra.com.br

Finalidade da Construção: Escolar

N° Pavimentos:

- Administração: 3 pavimentos (Subtérreo, Térreo e primeiro pavimento).

- COMPOSIÇÃO DO PROJETO

O projeto elétrico é constituído de 7 pranchas, sendo:

| GOIANIA OESTE - ELÉTRICO (Administração) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prancha | Nome do arquivo | Conteúdo prancha |
| 1/7 | ADM - PROJETO ELÉTRICO - GOIANIA OESTE R01 | Iluminação e Força - Subtérreo |
| 2/7 |  | Iluminação e Força - Térreo |
| 3/7 |  | Iluminação e Força - Pav. Superior |
| 4/7 |  | Diagramas Trifilar |
| 5/7 | PRUMADA-GOIÂNIA OESTE - R01 | Prumada Bloco Administração |
| 6/7 | DIAGRAMA UNIFILAR-GOIANIA OESTE - R01 | Diagrama Unifilar Bloco Administração |
| 7/7 | QUADRO DE CARGAS-GOIANIA OESTE - R01 | Quadros de Carga Bloco Administração |

- NORMAS E DETERMINAÇÕES

Para elaboração do projeto elétrico foram consideradas as determinações sobre segurança em uma instalação elétrica, segundo as normas NBR 5410, NR10, NBR 5419, NTC03, NTC04, e NTC05.

Nota:

Todos os quadros de distribuição deverão ter:

- Barreiras como proteção básica contra choques elétricos, conforme NBR 5410:2004;

- Placas de advertência conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004;

- Barra de neutro e barra de proteção (PE).

NBR 5410

Os quadros de distribuição destinados a instalações residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência:

ADVERTÊNCIA

- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Com regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior seção (bitola).

- Da mesma forma, NUNCA desative ou rêmora a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos foram freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiveram êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

NR 10

Em um projeto elétrico qualquer que seja sua magnitude, deverá constar no seu conteúdo, certas condições de segurança. Iniciamos pela proteção dos circuitos que deverá ser feita por disjuntores escolhidos através de cálculos, com dimensionamentos e características explicitas em projetos e não se esquecendo da inserção dos dispositivos DR para os circuitos envolvendo as áreas molhadas.

Tais disjuntores serão utilizados para os desligamentos de circuitos e ainda possuírem recursos para impedimento de uma reenergização, com sinalização de advertência, indicação de operação, intertravamento de disjuntores, placas de sinalização em consonância com as condições de operação/não operação, indicação das posições: Verde “D” desligado e vermelho-“L”.

Para os serviços de manutenção das instalações elétricas, deverão ser adotados certos procedimentos básicos de desenergização definidos pela NR-10 e tais procedimentos envolvem seqüência e tarefas, tais como:

- seccionamento;

- impedimento de reenergização;

- constatação da ausência  de tensão;

- instalação de aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores dos circuitos;

- proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;

- instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo:

- retirada das ferramentas,utensílios e equipamentos;

- retirada as zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de ree nergização;

- remoção do aterramento temporário,bem como da equipotencialização e das proteções adicionais;

- remoção da sinalização de impedimento de reenergização;

- destravamento se houver e religação dos dispositivos de seccionamento.

Em síntese:

Todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de instalações elétricas devem possuir equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às suas atividades. Tais equipamentos deverão possuir certificado de aprovação e as vestimentas para o trabalho, adequadas às atividades com contemplação à condutibilidade, à inflamabilidade e às influências eletromagnéticas, e, não deixando de registrar a qualificação, habilitação e autorização de todos os trabalhadores envolvidos no processo como um todo.

É necessária a confecção de um plano de emergência, onde deverá ficar explícito com interação total do conteúdo à  todos, bem como da disponibilidade para eventuais emergências.

Notas:

  - Os QGF-1 (Geral), QFAD-0, QDF-0, QDF-2 (Administração), montados c/ barramentos de fases, neutro e terra, e, como os demais, interligado à malha de aterramento;

  - As tomadas usadas neste projeto estão dentro dos padrões exigidos pela NBR-6147/2000 e NBR-14136/2002.

- ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO

A medição será em AT (13,8 kV) com aferição de kWh, kW, kVAr e demanda, padrão CELG D, instalada do lado externo da SE, no corpo do prédio.

  - -	PROTEÇÃO GERAL:

PROTEÇÃO GERAL NA ALTA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Para proteção geral na alta tensão contra sobre corrente, tem-se que no poste da concessionária 11/600kgf a existência de uma chave fusível-base “C” – 100A ELO 40K-NBI-95KV-ICC-10KA para cada fase.

PROTEÇÃO GERAL NA ALTA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Para proteção geral na alta tensão contra sobre tensão, deve ser instalado nos condutores fase do barramento de alta tensão pára-raios com as seguintes características: Polimérico, ZNO, sem centelhador, classe – 15KV N\A, instalado na carcaça do Trafo n\a.

PROTEÇÃO GERAL NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Para proteção geral na baixa tensão contra sobre corrente tem-se que o disjuntor geral do QGBT-1 fará a proteção da sobre corrente, sendo ele disjuntor trifásico 1500 A -380V, ICC=25KA.

PROTEÇÃO GERAL NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Para proteção geral na baixa tensão contra sobre tensão, deve ser instalado nos condutores fase do barramento de baixa tensão pára-raios com as seguintes características: Polimérico, ZNO, sem centelhador, equipados com desligamento automático, corrente de descarga mínima de 25KA e máxima de 60 KA, tensões nominais: 280V para sistema de 380/220V, deverá ser instalado na caixa de dispositivo de proteção geral. Deve ser instalado antes do disjuntor do DG um DPS. O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS (ligações fase–DPS, neutro–DPS, DPS–PE e/ou DPS–neutro, dependendo do esquema de conexão, deve ser o mais curto possível sem curvas ou laços. De preferência, o comprimento total, como ilustrado na figura 15-a, não deve exceder 0,5 m. Se a distância a + b indicada na figura 1-a não puder ser inferior a 0,5 m, pode-se adotar o esquema da figura 1-b. Em termos de seção nominal, o condutor das ligações DPS–PE, no caso de DPS instalados no ponto de entrada da linha elétrica na edificação ou em suas proximidades, deve ter seção de no mínimo 4 mm2 em cobre ou equivalente. Quando esse DPS for destinado à proteção contra sobre tensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, a seção nominal do condutor das ligações DPS–PE deve ser de no mínimo 16 mm2 em cobre ou equivalente. (NBR 5410:2004 - 6.3.5.2.9)

Figura 1 — Comprimento máximo total dos condutores de conexão do DPS

O alimentador geral é composto por 8x4#185,0 mm²  epr/xlpe – 90°C –CLASSE DE ISOL. V e condutor PE 8#95mm² isolado cor verde (T)

Notas:

Da saída do transformador até a saída das caixas de medição,e ate o QGF1 os condutores de B.T, serão isolados nas seguintes cores ou  identificados com fitas coloridas ;Fase, Neutro e Terra, nas seguintes cores:

Fase A : Preta;

Fase B : Cinza;

Fase C : Vermelha;

Neutro : Azul Clara;

Proteção : Verde .

- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Foi previsto dentro da SE um quadro de força denominado QGF-1 / QFCG-1, tipo armário, compartilhado, com disjuntores individuais interligados ao QTA-1 do grupo gerador. O QFCG-1 atende aos circuitos prioritários (iluminação, força, sistema de combate a incêndio e bombas de água servida) dos blocos de administração e sala de aulas / laboratórios, guarita e iluminação externa. O QGF-1 atenderá também, futuramente, o sistema de ar condicionado / exaustão do prédio, visto que no momento da elaboração do projeto elétrico o projeto o sistema de refrigeração / exaustão do referido Câmpus ainda não havia sido elaborado.

Para demais quadros, ver projeto executivo e diagrama unifilar.

  - ESPECIFICAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

Subestação abrigada com potência de 1000kVA, em alvenaria, conforme projeto, composta por cinco celas, sendo:

Cela 1: Entrada subterrânea e medição em 13,8kV (ver projeto);

Cela 2: Chave seccionadora trifásica com comando simultâneo, 400 A, abertura sem carga, NBI-95kV e intertravamento mecânico;

Cela 3: Disjuntor de AT para seccionamento e proteção;

(Disjuntor a vácuo 13,8kV, corrente nominal mínima de 400A, potência simétrica de 250MVA, Impulso 95 kV, equipado com relé secundário de proteção – ekorpg201, com as funções 50/50N e 51/51N, e 3x Tc´s, de proteção  100/5A, classe de exatidão 0,5, 15kV – Ft =1,5, mod.10B50, Disjuntor de comando manual e eletromagnético In-450A, F=60hz-mod-AEG);

Prever a instalação uma CP (40x40x15)cm na parede oposta ao disjuntor, para instalação de um Nobreak de 1,0kVA 220/220Vca, com  autonomia mínima de duas horas, com alimentação derivada do TP  1000 vA , para acionamento do comando auxiliar do disjuntor na falta de energia comercial.

Cela 4: Chave seccionadora trifásica comando simultâneo 400A, NBI 95kV, com intertravamento mecânico e fusível limitador de corrente tipo HH-63 A e um transformador volume normal de óleo de 1000kVA (13,8kV para 220/380Vac);

Cela 5: Reserva – para ampliação futura.

Ver projeto com todos os detalhes.

  - ESPECIFICAÇÃO DO TRANSFORMADOR

Transformador trifásico de 1.000 kVA, volume normal de óleo, ligação triângulo-estrela, 13.800V - 220V/380V, com TAP de 0,6 em 0,6kV (13800V 12600V, 12000V, 10400V) a ser instalado em subestação abrigada em celas individuais.

- DEMANDA

No cálculo da demanda foram consideradas as determinações das normas técnicas NTC-04 REV.03 e NTD-05 REV. 02, ambas da Celg Distribuição S/A, e NBR-5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A demanda calculada deste projeto, que foi de 1.000 KVA, será atendida por uma subestação abrigada a ser construída. Foi prevista uma cela reserva na subestação com o objetivo de atender os acréscimos de cargas futuras.

Nota:

Para atender a subestação projetada foi feito o levantamento e um projeto de extensão da RDU, derivando do poste CELG n° 2376152-0. Ver folha 01/01.

- ATERRAMENTO

O aterramento elétrico tem três funções principais:

  - Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da viabilização de um caminho alternativo para a terra, de descargas atmosféricas;

  - “Descarregar” cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra;

  - Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, etc), através da corrente desviada para a terra.

SISTEMA ADOTADO:

Adotaremos o Sistema TN-S, o qual possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção, e o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos (separados) (fig.1);

Figura 1 - Esquema TN-S. Condutor neutro e condutor de proteção separados ao longo de toda a instalação

ANÁLISE DE SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO

Esquema de Aterramento TN-S

Circuitos protegidos com disjuntores curva tipo “B”,”C” e “D”. Nesse caso será analisado o comprimento máximo do circuito que garante a atuação do dispositivo no tempo máximo de seccionamento admissível pela NBR-5410. Do guia  EM  da NBR-5410 , tópico “Seccionamento Automático (III)- uso de dispositivo a sobrecorrente” pag.53 a 61, tem-se que:

Lmax = c x Uo x Sø , onde:

P x (1+m) x Ia

Lmax= é o comprimento máximo do circuito terminal (m);

c=0,6  ≤ c  ≤ 1(dependendo da dist. da fonte), sendo geralmente adotado como valor 0,8;

Uo= tensão fase neutro da instalação (V);

Sø=seção nominal dos condutores fase em mm2;

P= resistividade do material condutor, Ω.mm2/m, para condutores de cobre=0,017Ω.mm2/m;

Ia= Corrente em amperes, que garante a atuação do dispositivo de proteção num tempo máximo definido na tabela 25 da NBR-5410.

Norma. Para disjuntor tipo “B”, Ia=5In, para tipo “C”, Ia=10In, e “D”, Ia=20In, onde:

m=relação entre seção do condutor fase e seção do condutor de proteção,, sendo Sø=Spe→m=1

p/ condutores  ate 16 mm2.

*nota:

Os ramais protegidos pelo disjuntor tipo “B” são utilizados nos projetos para tomadas de uso geral e tomadas para chuveiros e equipamentos eletrônicos (computadores) e sua medição do comprimento do ramal ao disjuntor de proteção na situação mais critica é menor do que 50m, pois os disjuntores especificados trabalham com queda de tensão de 3% por norma, proteção seletiva contra choques elétricos exigido pela NBR-5410, garantida em função dos cálculos da tabela-1.

*nota:

Os ramais protegidos pelo disjuntor tipo “C” são utilizados na proteção dos circuitos de iluminação fluorescente e tomadas para AC´s ( ar condicionado) e sua medição do comprimento do ramal ao disjuntor de proteção na situação mais critica  é menor do que 45m, pois os disjuntores especificados trabalham com queda de tensão de 3% por norma , proteção seletiva contra choques elétricos exigido pela NBR-5410, garantida em função dos cálculos da tabela-2.

*nota:

Os ramais protegidos pelo disjuntor tipo “D” são utilizados na proteção nos circuitos motores (compressores / bombas / elevadores) e sua medição do comprimento do ramal ao disjuntor de proteção na situação mais critica é menor do que 30m, pois os disjuntores especificados trabalham com queda de tensão de 3% por norma, proteção seletiva contra choques elétricos exigido pela NBR-5410, garantida em função dos cálculos da tabela-3.

  - MALHA DE ATERRAMENTO

Foi especificada a malha de aterramento em função da medição da RT com geohmetro para determinação da resistividade do solo, e em função dos dados de curto e tempo de atuação do rele dos disjuntores da SE, com a coordenação de proteção, foram calculados o numero de hastes atendendo a Rt ≤10 ohms, a seção do cabo de aterramento, tensão de passo e toque  com previsão de uma  malha de aterramento da subestação ,composta de 22  hastess Cobreadas com espessura mínima de camada de cobre de 254 µm-  - 16 x 2400mm  interligadas com cordoalha de cobre de 70mm2  nú(T) tipo cordoalha para aterramento da subestação, com RT  10  em qualquer época do ano. Com conexões cabo haste ecabo cabo com solda exotérmica tipo cantoneira . Ver especificação da malha no projeto.

VER ANEXO I (MEMORIAL DE CÁLCULO DE ATERRAMENTO)

Para proteção dos equipamentos e equalização de potencial foi criado um BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL – “BEP” OU BARRA “PE” (500x60x5)mm, instalados no QGF-1, que recebe o aterramento do DPS-1, caixa de medição e os QGF´S secundário, segundos as   especificações  abaixo:

QGF-1

- a-Neutros vai ao BRR-NEUTRO 3X1/2”I – cor azul clara

- b-1#70- NÚ (T)  vai ao QTA-1

- c- 1#16mm2Nú tipo cordoalha - segue para o para raio de baixa tensão.

- d- 1#16mm2 Nú tipo cordoalha – segue para a caixa de medição.

- e- 1#70mm2 Nú tipo cordoalha - segue para PE – aterramento MALHA DE ATERRAMENTO DA SE

- f-2#70isol.cor vd-vai ao QFAD-1

- g--1#95 isol.cor vd-vai ao QFAD-1-AC

- h-2#95 isol.cor vd-vai ao QDF-1

- i--2#70 isol.cor vd-vai ao QFDF-1-AC

DA “SE””

Para detalhes de aterramento foram obedecidos os padrões da ABNT.

O aterramento da subestação deverá ser utilizado para os condutores (T) que saem da SE.

Nos pontos de derivação da malha cabo-cabo, cabo-/malha deverão ser empregadas solda exotérmicas,

NOTA: Segundo a NBR-5410/2004 ITEM 6.3.5.2.9 O comprimento máximo destinados dos condutores destinados a conectar o DPS (ligações fase-DPS, neutro – (DPS e DPS-PE) não de deverá ultrapassar 0,5m, a distancia total no projeto ficou de 0,4m satisfazendo as NORMAS TÉCNICAS, instalados depois do disjuntor geral dos quadros.

NTD-05

ÍTEM 11, letra "b"

1) Deverá ser providenciado e entregue ao setor da CELG responsável pela vistoria da unidade consumidora, um relatório contendo a medição da resistência de aterramento da instalação, com o neutro desconectado. Nele devem constar, no mínimo, os seguintes dados:

- tipo de eletrodo de aterramento utilizado, com os respectivos tamanhos, seções e quantidades;

- tipo de eletrodo de solo e suas condições no momento da medição, indicando se ele se encontrava úmido e se houve algum tipo de tratamento químico.

-As haste de aterramento serão em aço carbono 5x25x25x2400mm zincada com imersão a quente com conector.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

  - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Nos diversos setores do Bloco Administrativo do Prédio Goiânia Oeste foram utilizados o método dos lúmens para o cálculo de iluminação com especificação de luminárias com predominância LED 1x9W, 2x10W, 2x18W – 220V, instalação aparente, abaixo da laje, conforme o caso.

As tomadas foram dimensionadas em função da necessidade de cada equipamento a ser instalado, conforme planilha de materiais fornecida para dados de projeto, constatando a necessidade de cada ambiente e segundo os padrões exigidos pela NBR-6147/2000 e NBR-14136/2002.

  - QUADROS DE FORÇA QGF´s e QDF’s

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo projetos, fabricação e testes) dos centros e quadro de energia.

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas prévia aprovação do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CAMPUS  GOIÂNIA-OESTE – GOIÂNIA-GO.

O fornecimento compreenderá os equipamentos relacionados, completos, testados e prontos para instalação, tudo de acordo com esta especificação, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento.

- Disjuntores: Westinghouse,  GE, Terasaki ou Siemens linha tropicalizada.

- Chaves Seletoras e Comutadoras, Botões de Comando, Conjuntos de Sinalização: ACE, Blindex, Telemecanique ou Siemens.

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão  ser  aprovados pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CAMPUS  GOIÂNIA-OESTE – GOIÂNIA-GO ,  por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação.

GRAU DE PROTEÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Todos os cabos deverão possuir classe de encordoamento tipo II ,como isolamento de PVC, exceto o alimentado geral, com isolamento EPR/XLPE -90°C classe de encordoamento tipo v.

-Todos os Quadros deverão ter grau de proteção IP40 (Protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1 mm) conforme NBR 6146.

  - BARRAMENTOS

Os barramentos deverão ser constituídos de barra chata e de cobre e atender aos requisitos de elevação de temperatura estabelecidos em norma.

Foram dimensionados de modo a resistirem aos efeitos eletrodinâmicos das correntes de curto circuito (ver memorial de cálculo). O cobre empregado para construção dos barramentos deverá ser eletrolítico, contendo 99,9% de cobre puro, conforme especificação da ASTM - B 5.43.

Todas as juntas ou derivações deverão ser adequadamente preparadas e firmemente parafusadas para assegurar máxima condutividade.

Os barramentos deverão ser pintados nas cores  Fase A : Preta; Fase B : Cinza; Fase C : Vermelha;

  - FIAÇÃO

Os QGF’s deverão ser fornecidos com toda a fiação e ligações executadas na fábrica. Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações e fisicamente arranjados de acordo com os diagramas de fiação.

Toda a fiação deverá ser executada com condutores de cobre eletrolítico, trançados, formação a 7 fios, com isolamento de composto termoplástico de polivinil, não higroscópio, não propagador de chamas, isolamento mínimo para 750V.

A seção mínima deverá ser de 2,5mm2, exceto nos circuitos de comando e voltimétricos onde a fiação poderá ser no mínimo 1,5mm2.

Deverão ser adotadas cores ; preta , cinza  e vermelhas para as  fases R, S e T, respectivamente ou somente vermelho para fases. Para o circuito neutro deverá ser usada fiação na cor azul clara ;  para retorno, cinza ; para terra, fiação  de verde ou  mesclada de verde/amarelo .

Cada unidade do conjunto deverá ter 20% de reserva em cada bloco terminal. Não mais de dois fios poderão ser conectados a cada terminal. Os blocos terminais foram dimensionados para as correntes nominais dos circuitos com um mínimo de 15A. O seu isolamento deverá ser para no mínimo 600V.

Todo condutor deverá ser claramente identificado por etiquetas ou Luvas em cada extremidade. Esta identificação está indicada nos diagramas de fiação.

- ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS

9.1 - 	Execução das Instalações Elétricas

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as normas NB-79 e NBR-5410 da ABNT e NTD-04 da Celg Distribuição S/A s e desenhos do projeto, além das recomendações / exigências do Corpo de Bombeiros Militar.

O catálogo de montagem dos fabricantes dos equipamentos deverá ser consultado a todo instante no sentido de se conseguir o melhor resultado possível nas montagens mecânicas.

Os serviços consistirão, genericamente, de instalações elétricas prediais de iluminação e força, instalação do sistema de aterramento, execução da rede de eletrodutos de força e comando, instalação da subestação, execução da cablagem de força e comando (os terminais de cabos de força deverão ser estanhados e prensados com alicate hidráulico), interligações, testes de continuidade, testes de isolação, energização e pré-operação, testes de funcionamento.

Após a entrada em operação normal, deverá ser verificado o fator de potência da instalação elétrica geral. Esses valores deverão ser apresentados ao departamento competente do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, e caso haja necessidade, serão tomadas as providências necessárias para que não sejam inferiores a 0,92, para isto serão instalados banco de  capacitores, o quanto necessário. Fica a critério do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CAMPUS  GOIÂNIA-OESTE – GOIÂNIA-GO  , a opção pela correção automática ou não do fator de potência, através de controladores de fator de potência.

Após essas providências, deverá ser feita nova verificação para confirmar se o fator de potência está dentro dos valores exigidos.

9.2. Normas para Construção

O painel deverá ser fabricado e ensaiado conforme normas aplicáveis da ABNT em suas últimas edições, ou, na falta destas, da IEC e da ANSI.

Qualquer desvio das normas ABNT, IEC, ANSI ou outras exigidas nesta especificação deverá ser claramente indicada na proposta.

9.3. Características Técnicas Gerais

Os centros e quadros de energia deverão ser fabricados em armários de aço, formado por unidades auto-sustentáveis e auto-suficientes, para instalação abrigada (grau de proteção mínimo IP-54).

OBS.:

TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, SEJAM DA ABNT, DA CELG OU CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS.

- MEMORIAL DE CÁLCULO DOS ALIMENTADORES.

  - DIMENSIONAMENTO DE CABOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

Os cabos de força para os circuitos terminais e de distribuição foram dimensionados pelo critério da capacidade de condução de corrente e queda de tensão, obedecendo as recomendações da NBR 5410 e NTD-6.01 CEB.

  - ALIMENTADOR PRINCIPAL DO QUADRO GERAL DE FORÇA E OUTROS

Carga concentrada no DJ - da “SE”-QGF-1  ALIMENTADOR PRINCIPAL –  Demanda =1.000 kVA

Critério da capacidade da corrente.

IN   =            ( S ) KW / 0,92      =                    1.000.000  VA  = 1515,15 A considerando 12 cabos paralelos /F.

3 . VL                                          3 .  380v

IN =1515,15 A/12 =126,26  A

A capacidade de corrente dos cabos a uma temperatura de 40oC, reserva SC, consideramos 4 condutores por fase.

Na tabela de condução de corrente, maneira de instalar DI vem p/ alimentador principal NTD-05 REV.02:

Cabo unipolar: (4x8#185 mm² classe de encordoamento V-90oC). isol.  EPR/XLPE

Queda de tensão

- Distância do disjuntor geral – ao trafo da SE  -  L= 10m

- Queda de tensão   máxima de  3  %

S  =  173,2 . S . Lc . INM     =     173,2 . 1/56 .10 . 126A

V% . VNM                         3% . 380V

S  =  1/56  mm2/m     considerando um condutor por fase.

Sc  =3,42 mm²

Logo a seção dos cabos será de 8x(4 #185 mm² – classe de encordoamento V-90oC- isol.  EPR./XLPE

.

BLOCO ADM - Carga concentrada no QFAD-1 –TÉRREO Comercial/gerador -  Quadro Geral de Força da bloco ADM-  = 154,383 KVA

Distância do disjuntor geral AO QFAD-1 =142 m

Critério da capacidade da corrente.

IN   =            ( S ) KW / 0,92      =                      154.383 VA  = 234A

3 . VL                                           3 .  380v

Na tabela de condução de corrente, maneira de instalar DI vem:

Cabo unipolar:   2X(4  #120 mm² classe de encordoamento II-90oC) isol.-  EPR./XLPE.

Queda de tensão

- Distância do do disjuntor geral ao QFAD-1 =142 m

- Queda de tensão   máxima de  3  %

S  =  173,2 . S . Lc . INM     =     173,2 . 1/56 .142 . 234 A

V% . VNM                         3% . 380V

S  =  1/56  mm2/m     considerando um condutor por fase.

Sc =90,12  mm²

BLOCO ADM - QDF-0  SUB-TÉRREO Comercial/gerador -  Quadro sub térreo de  Força da bloco ADM-  =55,443 KVA

Distância do disjuntor geral AO QDF-0 =6,0 m

Critério da capacidade da corrente.

IN   =            ( S ) KW / 0,92      =                      55.443 VA  = 60,60A

3 . VL                                           3 .  380v

Na tabela de condução de corrente, maneira de instalar DI vem:

Cabo unipolar:   (4  #35 mm² classe de encordoamento II-90oC) isol.-  EPR./XLPE, em função de ampliação de carga futura..

Queda de tensão

- Distância do  disjuntor geral ao QDF-0 =6,0 m

- Queda de tensão   máxima de  3  %

S  =  173,2 . S . Lc . INM     =     173,2 . 1/56 .6,0 . 60,60 A

V% . VNM                         3% . 380V

S  =  1/56  mm2/m     considerando um condutor por fase.

Sc =0,98  mm²

Logo a seção dos cabos será de (4 #35 mm² – classe de encordoamento II-90oC). isol.  EPR/XLPE.

.

Goiânia, 08 de dezembro de 2017.

________________________________________

Fernando Melo Franco

Engenheiro Eletricista

CONFEA/CREA 11.179/D-GO